## גיליון1
מבנה | פרק | תת פרק | מספר סעיף | סוג סעיף | תיאור | יחידת מידה | כמות | הצעת מחיר קבלן | סה"כ
01 |  |  |  |  | מבנה 1 - עבודות חשמל והתקנת ציוד בחדרי חשמל הרודס
01 | 08 |  |  |  | עבודות חשמל ובקרה
01 | 08 | 011 | 0009 | רגיל | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ"א | 15 |  | 0
01 | 08 | 011 | 0014 | רגיל | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ"א | 20 |  | 0
01 | 08 | 021 | 0010 | רגיל | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ"א | 25 |  | 0
01 | 08 | 021 | 0020 | רגיל | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ"א | 25 |  | 0
01 | 08 | 021 | 0030 | רגיל | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ"א | 25 |  | 0
01 | 08 | 021 | 0230 | רגיל | צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר | מ"א | 110 |  | 0
01 | 08 | 024 | 0030 | רגיל | סולמות לכבלים ברוחב 600 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים | מ"א | 10 |  | 0
01 | 08 | 031 | 0720 | רגיל | כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ"א | 100 |  | 0
01 | 08 | 031 | 4040 | רגיל | כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 4X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 25 |  | 0
01 | 08 | 062 | 0045 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 50 |  | 0
01 | 08 | 062 | 0055 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 1 |  | 0
01 | 08 | 062 | 0060 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 45 |  | 0
01 | 08 | 062 | 0119 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 28 |  | 0
01 | 08 | 062 | 0240 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 22 |  | 0
01 | 08 | 93 | 0010 | רגיל | בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה על ידי חשמלאי בעל רשיון מהנדס בודק לרבות תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות (הוספה או החלפת שנאי אחד) | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 08 | 93 | 0700 | רגיל | נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה | נק' | 15 |  | 0
01 | 08 | 93 | 0720 | רגיל | נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות | נק' | 1 |  | 0
01 | 08 | 97 | 0040 | רגיל | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 910X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 08 | 98 | 0040 | רגיל | מערכת אל-פסק חד פזית 6KVA לרבות מצברים, לפעולה בעומס 80% למשך 15 דקות, לרבות התקנה וחיבור, הרצה בעומס 80%, דוגמת "גמאטרוניק" דגם MST או ש"ע שנתיים אחריות | יח' | 1 |  | 0
01 | 08 | 99 | 0010 | רגיל | ארון בקרה בנוי לפי דרישות שבאופני מדידה- במידות (100X200X60) ס"מ לרבות מהדקים, 2 מפסקי כח עד 63 אמפר, ממסרים ברמת דרישה לכל יציאת בקר, מהדקי פיוז,הגנות לכל יציאה חיווט, מנורות סימון, חלון שקוף, 4 יח' מאווררים הנשלטים מטרמוסטט, תאורת פנים, וכל החומרים והציוד הדרושים במפרט הטכני. | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 08 | 99 | 0020 | רגיל | יח' REMOTE I/O ל- I/O 65,000,לרבות כל כרטיסי ההרחבה האנלוגים והדיגיטלים לפי כל הדרישות עד-65000 I/O, פרוטוקול תקשורת ETHERNET ,MODBUS, חומרה, חיווט פנימי, ספקי כח וכל כמות הכרטיסים האלקטרוניים הדרושים- דיסקרטי ואנלוגי לבקר עבור כל המערכות המבוקרות לפי תוכנית, לפי פרוגרמה ולפי הנחיות היועץ המים. | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 08 | 99 | 0030 | רגיל | תוכנת HMI לשליטה ובקרה של מע' הבקרה במסגרת כל הפרויקט, לרבות פנל הפעלה לרבות מסך "19, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה,הגדרות רשת וחיבור נק' ואפליקציות WEB פיזי של נק' IP(קווית ואלחוטית) להתחברות ושליטה על המערכת מרחוק ל-5 אנשים מורשים,כולל מחשב מתקדם בחדר חשמל מעבד INTEL I7 ,זיכרון RAM למחשב-16G bait, מערכת הפעלה windows 10 ולוח אם מתקדם ,עם תוכנת OFFICE מלאה לרבות כל הרשיונות ,להיתמשקות עם מסכי הבקרה להפקת דוחות ומדפסת,צגי מגע צבעוני PanelView™ 5510/5310 Graphic Terminals גודל צג/פאנל " 15 לכל לוח בקרה חדש של מערכת השפלה,לרבות תוכנות אבטחה חומת אש ואנטי וירוס המתקדמות ביותר שקיימות בשוק למניעת מתקפות סייבר על המערכת ועל הגישה ממחשב הבקרה. | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 08 | 99 | 0040 | רגיל | תיכנות הבקרים לפי הנחיות יועץ המים, פרוגרמות במפרט, תוכניות וכל המערכות אשר במסגרת מכרז חוזה זה. התיכנות ע"י מהנדס בקרה מומחה בתחום ככל שהידרש עד מסירה למזמין. | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 08 | 99 | 0050 | רגיל | נקודת כבל בקרה מותקן בין לוח בקרה לבין הלוח, וצרכנים אחרים, הכולל כבל הבקרה, חיווט בקצוות, שילוט, מהדקים, וכל ציוד העזר. | נק' | 21 |  | 0
01 | 08 | 99 | 0060 | רגיל | אינטגרציה עם הבקרים המתוכנתים,התממשקות עם התוכנה הקיימת בין חדרי החשמל-החדש לחדר קיים בסמוך למלון הרודס | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 08 | 99 | 0070 | רגיל | תכנות תמונה גרפית במחשב האחזקה כולל תרשים רקע וכתיבת מסכי תצוגה, גרפים ודו"חות לפי דרישות יועץ הבקרה ולפי כל הדרישות של ההידרולוגים(הסעיף כולל את כול המסכים הנדרשים ע"י המזמין ) | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 18 |  |  | רגיל | עבודות תקשורת |  |  |  | 0
01 | 18 | 010 | 0095 | רגיל | כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7a, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל- Mhz1500, מעטה HFFR, התאמה ל- POE+, תאימות לעבודה ב- Gbps10, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן | מ"א | 10 |  | 0
01 | 18 | 010 | 0220 | רגיל | מגשר בנוי מכבל גישור גמיש AWG26 עם 4 זוגות שזורים (Stranded), נבדק ל- MHz150, סטנדרט Cat-5e, מחברי 45-RJ מסוככים בשני הקצוות, לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך 300 ס"מ, צבע אפור | יח' | 21 |  | 0
01 | 18 | 020 | 0130 | רגיל | מחבר 45-RJ (קיסטון) מסוכך מלא CAT-7 1,000MHz כולל STP CONNECTING HARDWARE, בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט | יח' | 4 |  | 0
01 | 18 | 020 | 0300 | רגיל | בדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון Fluk מתאים לסטנדרט הנבדק CATxx, כולל מסירת קובץ פלט מפורט של תוצאות הבדיקה, המכשיר נבדק וכויל לא יאוחר מ 12 חודשים לפני ביצוע הבדיקה | יח' | 4 |  | 0
01 | 18 | 020 | 0310 | רגיל | סימון שקע תקשורת בשלט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר | יח' | 4 |  | 0
01 | 18 | 030 | 0061 | רגיל | מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U10, רוחב 700 מ"מ, עומק 500 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור RAL-9011 או אפור | קומפלט | 1 |  | 0
01 | 18 | 030 | 0071 | רגיל | פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "19. הפס יכלול 6 שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת ‏A‏16 מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A | יח' | 1 |  | 0
01 | 18 | 030 | 0120 | רגיל | מגירת שירות טלסקופית למסד תקשורת, בגובה U3 ורוחב "19 או "23, לרבות מנעול | יח' | 1 |  | 0
01 | 18 | 030 | 0130 | רגיל | פנל סגירה "עיוור" בגובה U1 | יח' | 2 |  | 0
01 | 18 | 030 | 0140 | רגיל | פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה U1, מתכתי, כולל 5 טבעות "C" מתכתיות אנכיות המותקנות על גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת מגשר | יח' | 1 |  | 0
01 | 18 | 030 | 0145 | רגיל | פנל מעבר למגשרים, U1 או U1/2, עם מברשת בחריץ המעבר ("פנל שערות") | יח' | 1 |  | 0
01 | 18 | 030 | 0220 | רגיל | לוח ניתוב "19, CAT6 UTP, עם מעגל מודפס 24 שקעים 45-RJ, עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, כולל סידור לקשירת הכבלים וכולל התקנה וחיווט. צבע שחור או אפור | קומפלט | 1 |  | 0
2 |  |  |  |  | מבנה 2 - עבודות חשמל והתקנת ציוד בחדרי חשמל לאונרדו קלאב
2 | 08 |  |  |  | מתקני חשמל
2 | 08 | 011 | 0009 | רגיל | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ"א | 10 |  | 0
2 | 08 | 011 | 0014 | רגיל | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 80 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות מצע וכיסוי חול, סרטי סימון, כיסוי והידוק סופי | מ"א | 20 |  | 0
2 | 08 | 013 | 0010 | רגיל | גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80X40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ לרבות חפירה והתקנה | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 021 | 0010 | רגיל | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 20 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ"א | 25 |  | 0
2 | 08 | 021 | 0020 | רגיל | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ"א | 25 |  | 0
2 | 08 | 021 | 0030 | רגיל | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר | מ"א | 25 |  | 0
2 | 08 | 021 | 0230 | רגיל | צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר | מ"א | 30 |  | 0
2 | 08 | 021 | 0500 | רגיל | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ"א | 75 |  | 0
2 | 08 | 021 | 0510 | רגיל | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מ"א | 75 |  | 0
2 | 08 | 023 | 0004 | רגיל | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה | מ"א | 10 |  | 0
2 | 08 | 023 | 0095 | רגיל | הגנה לכבל בעליה על קיר או עמוד מתעלת פח 100X100 ממ' בעובי 2 ממ' או צינור מגולוון "3 קוטר באורך 2.5 מ' מחוזק עם חבקים מגולוונים | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 023 | 0100 | רגיל | תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 40 |  | 0
2 | 08 | 023 | 0110 | רגיל | תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוון לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות, מחברים, ומהדקי הארקה כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 40 |  | 0
2 | 08 | 024 | 0030 | רגיל | סולמות לכבלים ברוחב 600 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים | מ"א | 10 |  | 0
2 | 08 | 031 | 0720 | רגיל | כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות | מ"א | 100 |  | 0
2 | 08 | 031 | 4040 | רגיל | כבלי מכשור מסוג TSP להתקנה חיצונית, 4X2X16A WG, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 100 |  | 0
2 | 08 | 032 | 0075 | רגיל | כבלי אלומיניום מסוג XLPE) NA2XY) בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 50 |  | 0
2 | 08 | 032 | 0095 | רגיל | כבלי אלומיניום מסוג XLPE) NA2XY) בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 100 |  | 0
2 | 08 | 032 | 0295 | רגיל | כבלי אלומיניום מסוג XLPE) NA2XY) בחתך 1X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 100 |  | 0
2 | 08 | 034 | 0140 | רגיל | מוליכי נחושת מבודדים בחתך 185 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 40 |  | 0
2 | 08 | 036 | 0040 | רגיל | מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 ממ"ר מוגנת מים | יח' | 15 |  | 0
2 | 08 | 036 | 0060 | רגיל | מופה מתכווצת לכבל עד 4X50 ממ"ר מוגנת מים | יח' | 6 |  | 0
2 | 08 | 038 | 0065 | רגיל | כבל תקשורת ג'לי להתקנה חיצונית בהתאם לדרישות "בזק" 5X2X0.6, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מ"א | 50 |  | 0
2 | 08 | 061 | 0139 | רגיל | מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט ללוח עד A1000X3 | מ"ר | 20 |  | 0
2 | 08 | 061 | 0470 | רגיל | תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 500/350 מ"מ בעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר) | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0045 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 100 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0055 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 6 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0060 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 45 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0119 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 28 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0240 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 22 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0250 | רגיל | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 5 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0610 | רגיל | מגע התראה למא"ז | יח' | 10 |  | 0
2 | 08 | 062 | 0660 | רגיל | סידור למנעול תליה עבור מא"ז | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0065 | רגיל | מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 24 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0066 | רגיל | מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 5 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0068 | רגיל | מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה) | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0072 | רגיל | מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה | יח' | 4 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0073 | רגיל | מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0250 | רגיל | מאמ"תים עד 4X100 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0261 | רגיל | מפסק אוויר עד 4X1000 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0300 | רגיל | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X63 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 24 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0310 | רגיל | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X100 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 5 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0330 | רגיל | תוספת למאמ"ת בגודל עד 3X250 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית) | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0600 | רגיל | סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A3X630 | יח' | 7 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0610 | רגיל | סליל הפסקה TC למאמ"ת עד A3X4000 | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0710 | רגיל | מגעי עזר למאמ"ת 800-1600A | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0820 | רגיל | מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל 3X630-1600A אמפר | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0880 | רגיל | חיגור מכני בין מפסקים בגודל 800-1,250 אמפר | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 063 | 0890 | רגיל | כיסוי למגעים עבור NZM XKSA או ש"ע | יח' | 38 |  | 0
2 | 08 | 064 | 0050 | רגיל | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 10 |  | 0
2 | 08 | 064 | 0060 | רגיל | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 064 | 0100 | רגיל | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0015 | רגיל | ממסר פיקוד נשלף - 8 פינים לרבות לד חיווי ולחצן אילוץ | יח' | 42 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0020 | רגיל | בסיס לממסר פיקוד נשלף - 8 פינים | יח' | 42 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0160 | רגיל | ממסרים ליתרת זרם טרמי עד 150 אמפר אלקטרוני עם מגעי עזר מחליפים | יח' | 21 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0230 | רגיל | ממסר פחת 4X40 אמפר רגישות 30 מיליאמפר דגם A תוצרת "HAGER" כדוגמת חב' "מולכו" או גוויס כדוגמת "ארכה" או ש"ע | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0500 | רגיל | ממסרים לחוסר פזה למתח תלת פזי 3X400 וולט | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0599 | רגיל | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 18 אמפר 7.5KW - AC3 | יח' | 16 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0601 | רגיל | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר 11KW - AC3 | יח' | 4 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0605 | רגיל | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר 15KW - AC3 | יח' | 4 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0610 | רגיל | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 50 אמפר 22KW - AC3 | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0615 | רגיל | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 65 אמפר 30KW - AC3 | יח' | 16 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0800 | רגיל | מגענים למיתוג קבלים KVAR12.5, עם נגדי פריקה | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0840 | רגיל | מגענים למיתוג קבלים KVAR40, עם נגדי פריקה | יח' | 5 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0900 | רגיל | מגע עזר עליון למגען עד 45KW | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0920 | רגיל | בלוק מגעי עזר להרכבה צידית למגען עד 45KW | יח' | 42 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0960 | רגיל | חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 18.5KW | יח' | 13 |  | 0
2 | 08 | 066 | 0965 | רגיל | חיגור מכני למגענים ארבע קוטביים עד 22-37KW | יח' | 8 |  | 0
2 | 08 | 067 | 0416 | רגיל | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 15 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 11 |  | 0
2 | 08 | 067 | 0425 | רגיל | משנה תדר דיגיטלי לרבות הגנות פילטר RFI ומשנק פנימי למנוע בהספק 25 כ"ס, IP21 (למשאבות ומפוחים) דוגמת סולקון דגם EMOTRON FDU או ש"ע | יח' | 10 |  | 0
2 | 08 | 067 | 1080 | רגיל | תוספת למתנע רך עבור הגנה להתנגדות בידוד | יח' | 22 |  | 0
2 | 08 | 067 | 1100 | רגיל | קיט להרכבת יחידת תצוגה בדלת הלוח | יח' | 22 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0200 | רגיל | קבל גלילי תלת פזי 2.5 קוא"ר | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0210 | רגיל | קבל גלילי תלת פזי 5 קוא"ר | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0220 | רגיל | קבל גלילי תלת פזי 7.5 קוא"ר | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0230 | רגיל | קבל גלילי תלת פזי 10 קוא"ר | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0250 | רגיל | קבל גלילי תלת פזי 20 קוא"ר | יח' | 8 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0330 | רגיל | בקר פיקוד קבלים ל-8 דרגות | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0350 | רגיל | ספק כח מיוצב VDC24 דוגמת "למדא" או ש"ע עד A5 | יח' | 12 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0378 | רגיל | ממסר התראה למערכת גילוי אש עם יציאה אחת דוגמת מצג בקרה B 556 - ISO | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0381 | רגיל | ממסר התראה למערכת גילוי אש עם 8 יציאות דוגמת מצג בקרה B8 556 - ISO | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0420 | רגיל | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 22 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0460 | רגיל | לחצן הפעלה/הפסקה | יח' | 22 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0470 | רגיל | לחצן שלושה מגעים | יח' | 23 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0540 | רגיל | תא פוטו אלקטרי (פוטוצל) ללוח חשמל עם עינית חיצונית IP55 דוגמת תוצרת HAGER המשווק ע'י חב' "מולכו" או ש"ע | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0555 | רגיל | מאוורר ללוח חשמל עד 130 מ"ק/ש' לרבות תריסי אוורור ומסנן | יח' | 16 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0558 | רגיל | מסנן רזרבי לפילטר יציאה | יח' | 16 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0580 | רגיל | טרמוסטט ללוח חימום/אוורור | יח' | 9 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0590 | רגיל | בקר החלפה חח"י/גנרטור עם גיבוי 24V DC דוגמת "אמדר" דגם DAM 530 או ש"ע | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0597 | רגיל | בית תקע תלת פזי 16 אמפר דגם ישראלי להתקנה על פס דין | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0630 | רגיל | משנה זרם עד 250/5 אמפר | יח' | 6 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0640 | רגיל | משנה זרם עד 600/5 אמפר | יח' | 6 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0642 | רגיל | משנה זרם עד 1,000/5 אמפר | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0670 | רגיל | רב מודד דיגיטלי ללוח חשמל למדידת: מתחים, זרמים, תדר, הספק, מקדם הספק, שיא ביקוש ואנרגיה דוגמת "סטק" דגם PLUS- PM130EH (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0680 | רגיל | תוספת עבור מתאם לתקשורת מחשבים וכבלי תקשורת | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0710 | רגיל | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 67 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0740 | רגיל | רביעית מגיני ברק ארבעה קטבים (3PH+O) 100 קילואמפר | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 069 | 0850 | רגיל | מונה אנרגיה 8 ערוצים, לרבות 2 כרטיסי תקשורת לחיבור המונה למע' מניה מרחוק (לא כולל משני זרם) | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 073 | 0240 | רגיל | מפסק זרם פקט 3X63 אמפר בתיבה מוגנת מים תוצרת "גוויס" או ש"ע | יח' | 21 |  | 0
2 | 08 | 073 | 5200 | רגיל | כניסת כבל PG7 או PG9 לכבל קוטר 3.5-7 מ"מ, IP68, אורך הברגה 5-8 מ"מ | יח' | 21 |  | 0
2 | 08 | 073 | 5210 | רגיל | כניסת כבל PG11 או PG13.5 לכבל קוטר 5-13 מ"מ, IP68, אורך הברגה 8-9 מ"מ | יח' | 21 |  | 0
2 | 08 | 073 | 5215 | רגיל | כניסת כבל PG16 לכבל קוטר 9-16 מ"מ, IP68, אורך הברגה 10 מ"מ | יח' | 21 |  | 0
2 | 08 | 073 | 5230 | רגיל | כניסת כבל PG29 לכבל קוטר 17-29 מ"מ, IP68, אורך הברגה 11 מ"מ | יח' | 21 |  | 0
2 | 08 | 073 | 5240 | רגיל | כניסת כבל PG36 לכבל קוטר 30-33 מ"מ, IP68, אורך הברגה 13 מ"מ | יח' | 21 |  | 0
2 | 08 | 073 | 5260 | רגיל | כניסת כבל PG48 לכבל קוטר 40-44 מ"מ, IP68, אורך הברגה 14 מ"מ | יח' | 10 |  | 0
2 | 08 | 083 | 0200 | רגיל | שלט הכוונה חרום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 083 | 0270 | רגיל | גוף תאורת חרום, חד תכליתי, לד 3W דוגמת "PLASMA M2.7 3 WD45 ST" להתקנה גלויה לקיר, משורין עגול, 120 דקות פעולה בחרום תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 2 |  | 0
2 | 08 | 085 | 0825 | רגיל | גוף תאורה אטום להתקנה לקיר או לתקרה 41W דוגמת "סי לד 6600" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 12 |  | 0
2 | 08 | 091 | 0010 | רגיל | מתקן הארקה מושלם בחדר מתח גבוה או חדר שנאי | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 091 | 0020 | רגיל | מחיצות רשת מגולוונות ממוסגרות בחדרי מתח גבוה | מ"ר | 9 |  | 0
2 | 08 | 091 | 0025 | רגיל | דלת מרשת ממוסגרת במידות 90X120 ס"מ כולל אוזניות למנעול תליה | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 091 | 0050 | רגיל | ארון ציוד בטיחות מושלם לרבות ציוד נדרש | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 091 | 0060 | רגיל | שטיח גומי 5 מ"מ למתח 40 ק"ו | מ"ר | 5 |  | 0
2 | 08 | 091 | 0200 | רגיל | תעלת כבלים מפח מגולבן 100X200 מ"מ בעובי 2 מ"מ צבועה בצבע אדום לרבות מכסה, חיזוקים, מתלים, מהדקי הארקה ושילוט מתח גבוה | מ"א | 5 |  | 0
2 | 08 | 093 | 0050 | רגיל | שנאי שמן תעשייתי דל הפסדים AOAK, אטום עם מבדדים אטומים התקנה פנימית או חיצונית, על עמוד רשת מתח 33/04KV בהספק 630KVA, חיבורים DYN11 לרבות זרוע נשיאה הובלה, הנפה והתקנה. דוגמת ארדן שנאים או ש"ע | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 093 | 0080 | רגיל | תוספת לשנאי עבור הגנות DGPT | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 094 | 0020 | רגיל | כבלים חד גידיים למתח גבוה 26/45KV מסוג N2XSY בחתך 95 ממ"ר נחושת, מותקן בחפירה או בצינור או בתעלה הנמדדים בנפרד | מ"א | 130 |  | 0
2 | 08 | 094 | 0100 | רגיל | סופית ראש כבל אטום מבודד ומסוכך לכבל מתח גבוה 600-400A 33KV מתוברג | יח' | 8 |  | 0
2 | 08 | 095 | 0050 | רגיל | לוח מתח גבוה מבודד בגז METAL ENCLOSED SF6 תא ומזב"ג 400X3 אמפר עם הגנות משניות וממסר הגנות, לרבות מקצר הארקה | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 095 | 0090 | רגיל | תוספת ללוח מתח גבוה עבור מערכת 3 מגיני מתח יתר | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 095 | 0550 | רגיל | הגנת מתח גבוה ללוח 36KV הכולל כל הגנות זרם, עומס יתר, מתח תדר, ואטמטרית, כיוונית ומדידות כולל ערכים מינימלים ומקסימלים. מסך מובנה, יציאת תקשורת, אפשרות לתוספת כרטיס תמיכה בפרוטוקול IEC61850, יכולת עבודה במתח 24-250V AC/DC דוגמת SEPAM T42 של שניידר אלקטריק או ש"ע | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 096 | 0010 | רגיל | בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה על ידי חשמלאי בעל רשיון מהנדס בודק לרבות תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות (הוספה או החלפת שנאי אחד) | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0010 | רגיל | כבל להתנעת מנוע עם משנה תדר להתקנה חיצונית (3X10+3X1.5)TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J . | מטר | 70 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0020 | רגיל | כבל להתנעת מנוע עם משנה תדר להתקנה חיצונית (3X16+3X2.5)TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J . | מטר | 70 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0030 | רגיל | כבל להתנעת מנוע עם משנה תדר להתקנה חיצונית (3X25+3X4)TOPFLEX -EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J . | מטר | 70 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0040 | רגיל | נקודת מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידודP.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/י זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חרום, אם נדרש, לרבות בלדח, פנדל, בית נורה ונורה | נק' | 15 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0050 | רגיל | שקע ותקע חד פאזי 16A לחיבור מהיר של גוף תאורה לרבות קטע הכבל מגוף התאורה עד התקע | יח' | 4 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0060 | רגיל | נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 3 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0070 | רגיל | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0080 | רגיל | תוספת לנקודת בית תקע עבור כבלים ו/או מוליכים 2.5 ממ"ר | יח' | 3 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0090 | רגיל | נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע | נק' | 2 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0100 | רגיל | נקודת הכנה למערכת מתח נמוך (אינטרקום, גלאי עשן, מחשב, רמקולים וכדו') עשויה צנרת בקוטר כנדרש עם חוט משיכה, קופסאות הסתעפות ותיבות מעבר בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות הקוים מתיבת ההסתעפות המרכזית עד נק' ההכנה לרבות מכסה פלסטי מחוזק בברגים לתיבת היציאה | נק' | 15 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0110 | רגיל | נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות | נק' | 4 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0120 | רגיל | בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל מעל 910X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0130 | רגיל | מערכת אל-פסק חד פזית 6KVA לרבות מצברים, לפעולה בעומס 80% למשך 15 דקות, לרבות התקנה וחיבור, הרצה בעומס 80%, דוגמת "גמאטרוניק" דגם MST או ש"ע שנתיים אחריות | יח' | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0140 | רגיל | ארון בקרה בנוי לפי דרישות שבאופני מדידה- במידות (100X200X60) ס"מ לרבות מהדקים, 2 מפסקי כח עד 63 אמפר, ממסרים ברמת דרישה לכל יציאת בקר, מהדקי פיוז,הגנות לכל יציאה חיווט, מנורות סימון, חלון שקוף, 4 יח' מאווררים הנשלטים מטרמוסטט, תאורת פנים, וכל החומרים והציוד הדרושים במפרט הטכני. | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0150 | רגיל | בקר מתוכנת לגיבוי חם חב' ROCKWALL דגם ControlLogix 5570, עם סקאדה בגיבוי חם, סינכרון, עם גיבוי חומרתי עד ל- I/O 65,000,לרבות כל כרטיסי ההרחבה האנלוגים והדיגיטלים לפי כל הדרישות עד-65000 I/O, פרוטוקול תקשורת ETHERNET ,MODBUS, חומרה, חיווט פנימי, ספקי כח וכל כמות הכרטיסים האלקטרוניים הדרושים- דיסקרטי ואנלוגי לבקר עבור כל המערכות המבוקרות לפי תוכנית, לפי פרוגרמה ולפי הנחיות היועץ המים. | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0160 | רגיל | יח' REMOTE I/O ל- I/O 65,000,לרבות כל כרטיסי ההרחבה האנלוגים והדיגיטלים לפי כל הדרישות עד-65000 I/O, פרוטוקול תקשורת ETHERNET ,MODBUS, חומרה, חיווט פנימי, ספקי כח וכל כמות הכרטיסים האלקטרוניים הדרושים- דיסקרטי ואנלוגי לבקר עבור כל המערכות המבוקרות לפי תוכנית, לפי פרוגרמה ולפי הנחיות היועץ המים. | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0170 | רגיל | תוכנת HMI לשליטה ובקרה של מע' הבקרה במסגרת כל הפרויקט, לרבות פנל הפעלה לרבות מסך "19, תכנה גולמית CITECT ל-150 נקודות, פלג הגנה, התאמת אפליקציה לאתר, הפעלה ובדיקה באתר לרבות רישיון תוכנה,הגדרות רשת וחיבור נק' ואפליקציות WEB פיזי של נק' IP(קווית ואלחוטית) להתחברות ושליטה על המערכת מרחוק ל-5 אנשים מורשים,כולל מחשב מתקדם בחדר חשמל מעבד INTEL I7 ,זיכרון RAM למחשב-16G bait, מערכת הפעלה windows 10 ולוח אם מתקדם ,עם תוכנת OFFICE מלאה לרבות כל הרשיונות ,להיתמשקות עם מסכי הבקרה להפקת דוחות ומדפסת,צגי מגע צבעוני PanelView™ 5510/5310 Graphic Terminals גודל צג/פאנל " 15 לכל לוח בקרה חדש של מערכת השפלה,לרבות תוכנות אבטחה חומת אש ואנטי וירוס המתקדמות ביותר שקיימות בשוק למניעת מתקפות סייבר על המערכת ועל הגישה ממחשב הבקרה. | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0180 | רגיל | תיכנות הבקרים לפי הנחיות יועץ המים, פרוגרמות במפרט, תוכניות וכל המערכות אשר במסגרת מכרז חוזה זה. התיכנות ע"י מהנדס בקרה מומחה בתחום ככל שהידרש עד מסירה למזמין. | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0190 | רגיל | נקודת כבל בקרה מותקן בין לוח בקרה לבין הלוח, וצרכנים אחרים, הכולל כבל הבקרה, חיווט בקצוות, שילוט, מהדקים, וכל ציוד העזר. | נק' | 21 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0200 | רגיל | אינטגרציה עם הבקרים המתוכנתים,התממשקות עם התוכנה הקיימת בין חדרי החשמל-החדש לחדר קיים בסמוך למלון הרודס | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 08 | 099 | 0210 | רגיל | תכנות תמונה גרפית במחשב האחזקה כולל תרשים רקע וכתיבת מסכי תצוגה, גרפים ודו"חות לפי דרישות יועץ הבקרה ולפי כל הדרישות של ההידרולוגים(הסעיף כולל את כול המסכים הנדרשים ע"י המזמין ) | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 15 |  |  |  | מתקני מיזוג אוויר |  |  |  | 0
2 | 15 | 041 | 0750 | רגיל | מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "טורנדו" או ש"ע לתפוקת קירור BTU/HR 33,2004) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 18 |  |  |  | תשתיות תקשורת |  |  |  | 0
2 | 18 | 010 | 0095 | רגיל | כבל תקשורת S/STP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-7a, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל- Mhz1500, מעטה HFFR, התאמה ל- POE+, תאימות לעבודה ב- Gbps10, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן | מ"א | 40 |  | 0
2 | 18 | 010 | 0220 | רגיל | מגשר בנוי מכבל גישור גמיש AWG26 עם 4 זוגות שזורים (Stranded), נבדק ל- MHz150, סטנדרט Cat-5e, מחברי 45-RJ מסוככים בשני הקצוות, לרבות כיסוי, סימון אורך, ספרור רציף בשרוול מתכווץ בקצוות - אורך 300 ס"מ, צבע אפור | יח' | 21 |  | 0
2 | 18 | 020 | 0130 | רגיל | מחבר 45-RJ (קיסטון) מסוכך מלא CAT-7 1,000MHz כולל STP CONNECTING HARDWARE, בתקן EIA/TIA-568 עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, להתקנה בקופסא או בלוח ניתוב מודולרי, לרבות התקנה וחיווט | יח' | 6 |  | 0
2 | 18 | 020 | 0300 | רגיל | בדיקת תקינות שקע תקשורת מקצה לקצה ע"י מכשיר ייעודי כגון Fluk מתאים לסטנדרט הנבדק CATxx, כולל מסירת קובץ פלט מפורט של תוצאות הבדיקה, המכשיר נבדק וכויל לא יאוחר מ 12 חודשים לפני ביצוע הבדיקה | יח' | 6 |  | 0
2 | 18 | 020 | 0310 | רגיל | סימון שקע תקשורת בשלט פלסטי חרוט 2 צבעים מודבק בדבק מהיר | יח' | 6 |  | 0
2 | 18 | 030 | 0061 | רגיל | מסד תקשורת להתקנה בתלייה - גובה U10, רוחב 700 מ"מ, עומק 500 מ"מ, כולל מסילות אום כלוב "19 ניתנות להזזה, כולל דפנות צד פריקות עם אפשרות נעילה קבועה מבפנים, דלת קדמית עם מסגרת מתכת ומרביתה לוח פוליקרבונט שקוף או דלת מתכת מחוררת-לפי דרישה, כולל נעילה עם צילינדר ומפתח, כולל קיט הארקה, כולל גב מחוזק לתליה על קיר, צביעה בתנור בגוון שחור RAL-9011 או אפור | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 18 | 030 | 0071 | רגיל | פס שקעי חשמל המיועד להתקנה במסגרת "19. הפס יכלול 6 שקעי כח מסוג ותקן "ישראליים" כולל מתג מאמ"ת ‏A‏16 מסוג G ונורית סימון. לפס יהיה מארז מתכת וישא תו תקן. כולל כבל פנדל באורך עד 15 מ' ובקצהו תקע חשמלי מסוג CEE16A | יח' | 1 |  | 0
2 | 18 | 030 | 0120 | רגיל | מגירת שירות טלסקופית למסד תקשורת, בגובה U3 ורוחב "19 או "23, לרבות מנעול | יח' | 1 |  | 0
2 | 18 | 030 | 0130 | רגיל | פנל סגירה "עיוור" בגובה U1 | יח' | 2 |  | 0
2 | 18 | 030 | 0140 | רגיל | פנל תמיכה ומעבר למגשרים בגובה U1, מתכתי, כולל 5 טבעות "C" מתכתיות אנכיות המותקנות על גביו וצידם העליון פתוח מעט להכנסת מגשר | יח' | 1 |  | 0
2 | 18 | 030 | 0145 | רגיל | פנל מעבר למגשרים, U1 או U1/2, עם מברשת בחריץ המעבר ("פנל שערות") | יח' | 1 |  | 0
2 | 18 | 030 | 0220 | רגיל | לוח ניתוב "19, CAT6 UTP, עם מעגל מודפס 24 שקעים 45-RJ, עם תו תקן של מעבדה חיצונית מוסמכת בלתי תלויה, כולל סידור לקשירת הכבלים וכולל התקנה וחיווט. צבע שחור או אפור | קומפלט | 1 |  | 0
2 | 34 |  |  |  | מערכות גילוי וכיבוי אש
2 | 34 | 012 | 0020 | רגיל | גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת) | יח' | 13 |  | 0
2 | 34 | 012 | 0050 | רגיל | לחצן אזעקה למערכת ממוענת | יח' | 1 |  | 0
2 | 34 | 012 | 0053 | רגיל | לחצן הפעלת כיבוי "פעולה כפולה" לרכזת ממונעת | יח' | 1 |  | 0
2 | 34 | 012 | 0060 | רגיל | רכזת גילוי ממוחשבת, ממוענת, קיבולת 250 כתובות | יח' | 1 |  | 0
2 | 34 | 012 | 0075 | רגיל | צופר נצנץ אזעקה להתקנה פנימית | יח' | 1 |  | 0
2 | 34 | 012 | 0080 | רגיל | צופר אזעקה להתקנה חיצונית מוגן מים | יח' | 1 |  | 0
2 | 34 | 012 | 0780 | רגיל | בדיקת מכון התקנים לרבות אגרה ולווי בודק, מחיר עד לי"ע של בודק | יח' | 1 |  | 0
2 | 34 | 013 | 0010 | רגיל | חייגן אוטומטי קווי לרבות הודעה מוקלטת | יח' | 1 |  | 0
2 | 34 | 013 | 0020 | רגיל | חווט למערכת גילוי אש | מ"א | 150 |  | 0
2 | 39 |  |  |  | מערכת דיזל גנרטור
2 | 39 | 030 | 0040 | רגיל | הובלה והתקנת דיזל גנרטור בהספק עד 500KVA בחדר סטנדרטי, במפלס הכניסה, לרבות הצבה של היחידה, אגזוז באורך עד 5 מ', כונס אויר, חיבור כבלי החשמל בצד מפסק הגנרטור (לא כולל אספקה והתקנת כבלי חשמל), הפעלה, אינטגרציה אחת, בדיקת מהנדס בודק ורישוי משרד האנרגיה | יח' | 1 |  | 0
[8 empty] | סה"כ: | 0
[8 empty] | סה"כ כולל מע"מ: | 0